师宗县人民医院消防器材更换采购项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水枪 | 1.材质：铝镁合金。 2.表面防腐处理工艺：接口：阳极氧化。 3.制造工艺：接口：锻造工艺。 4.接口型式 ：卡式。 5.阀门型式 ：球阀式 。 6.规 格：DN65mm。 7.公称压力(MPa)：≥2.5； 测试压力(MPa)：≥4.0 。 8.出水口径：φ19mm ，射程≥26m。 9.适用介质：水。 | 45 | 把 |
| 2 | 消防水带 | 1.水带符合GB6246-2011《消防水带》标准要求，长度：20米/盘，水带口径规格：65mm。 2.水带使用聚乙烯纤维丝+涤纶长丝编织，编织层必须编织均匀、紧密，内衬为聚氨酯。 3.水带额定工作压力1.6Mpa，爆破压力≥6.5Mpa。 4.水带单位长度质量≤210g/m。 5.水带延伸率≤1%，膨胀率≤2%。 6.扯断伸长率≥345%，扯断强度≥55MPa。 7.附着强度 织物层与衬里≥25N/25mm。 8.配备65mm快速接口，接头具备防脱落设计，配备防脱落C型扣环，防止水带充水后水压推挤移动，造成水带接口意外松脱。水带与接口连接处配有护套保护和防脱锁扣,防止水压突然增大造成接口与水带脱离。 9.水带两端配备阻损止水护套，用于水带局部破损应急处置。 10.消防水带与接口需提供检验报告与认证证书。 | 30 | 盘 |
| 3 | 消防水带 | 1.水带符合GB6246-2011《消防水带》标准要求，长度：20米/盘，水带口径规格：65mm。 2.水带使用聚乙烯纤维丝+涤纶长丝编织，编织层必须编织均匀、紧密，内衬为聚氨酯。 3.水带额定工作压力0.8Mpa，爆破压力≥2.5Mpa。 4.水带单位长度质量≤210g/m。 5.水带延伸率≤1%，膨胀率≤2%。 6.扯断伸长率≥257%，扯断强度≥35MPa。 7.附着强度织物层与衬里≥15N/25mm。 8.配备65mm快速接口，接头具备防脱落设计，配备防脱落C型扣环，防止水带充水后水压推挤移动，造成水带接口意外松脱。水带与接口连接处配有护套保护和防脱锁扣,防止水压突然增大造成接口与水带脱离。 9.水带两端配备阻损止水护套，用于水带局部破损应急处置。 10.消防水带与接口需提供检验报告与认证证书。 | 15 | 盘 |
| 4 | 消火栓扳手 | 1.材质：铸钢。 2.地上消火栓扳手长度≥38mm，宽度≥5.8mm。 | 12 | 把 |
| 5 | 井盖钩 | 1.材质：采用 45#钢锻打而成，表面采用镀铬亮化处理。 2.长度≥1.5 米。 3.要求：整根井盖沟为一体式中间无焊接焊缝，具有撬、凿能。 | 6 | 把 |
| 6 | 手提式灭火器 | 1.规格:MFZ/ABC3 2.灭火剂:磷酸二氢铵:75%，硫酸铵:15%。 3.灭火剂充装量:4±0.09 (kg) 。 4.灭火级别:2A、55B、C、E。 5.产品质保有效期≥1年。 6.产品使用年限:10年。 7.使用温度:-20℃~+55℃。 8.灭火器筒体贴有消防身份认证标识，提供产品检验报告及 3C认证证书。 | 45 | 具 |
| 7 | 灭火毯 | 1.材质为玻璃纤维斜纹织物或石棉材质。 2.厚度≥1.8mm，耐温度为 550℃~1100℃。 3.提供检验报告。 | 39 | 块 |
| 8 | 强光照明灯 | 1.光源：LED（功率≥12W）。 2.电池容量：≥4.8Ah。 3.功能要求：有聚光、泛光照明，有红蓝警式模式，尾端方位灯，聚光、泛光由独立按键开关控制。 4.持续工作时间：聚光工作光≥10h，聚光强光：≥6h，泛光工作光：≥20h，泛光强光：≥12h；主光源在低电压状态下连续工作时间：≥30min。 5.抗跌落性能：在1米的高度跌落试验后灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、工作光切换。 6.抗冲击试验：金属外壳、透明件分别经7J、4J冲击试验，所产生的损伤不应使电气设备形式失效。 7.使用环境温度：灯具在-25℃至+55℃（±2℃）环境下连续工作时间≥2小时。 8.耐热试验：密封圈、胶封物存放在相对湿度90%、温度为80℃环境中28天，应无明显变化。 9.防护等级：≥IP30。 10.重量：≤1.5kg（不含充电器）。 | 36 | 个 |
| 9 | 消防斧 | 1.材质：45#钢，刃口硬度 HRC48-56。 2.功能：平砍、尖劈、撬门窗、弯栅条。 3.特点：破拆性好、短小轻巧。 4.质量：≤1.0kg。 | 6 | 把 |
| 10 | 绝缘剪断钳 | 长度：800mm，开口尺寸20mm，重量2.5kg，剪切能力：切断直径10mm的圆钢（Q235材质），钳子的手柄处和延长杆为绝缘材质。 | 3 | 把 |
| 11 | 铁铤 | 优质碳结钢锻造，坚固耐用，单人操作携带方便。 | 3 | 把 |
| 12 | 多功能挠钩 | 1.功能：用于救援现场清理，带钩带刺穿功能。 2.长度：2m；每节0.5m。 3.材质：钩头铜制防爆，柄杆木材质。 | 3 | 套 |
| 13 | 消防头盔 | 1.面罩续燃时间（s）≤5。 2.帽壳泄露电流≤3.0mA。 3.质量(g)≤1500。 4.执行标准：GA10-2014 17款。 | 18 | 顶 |
| 14 | 消防员灭火防护服 | 1.整体热防护性能TPP(cal/cm2）≥28。 2.外层续燃时间（s）≤2。 3.撕破强力（N）≥100。 4.质量（kg）≤3.5。 5.执行标准：GA7-2004 17款 。 | 18 | 套 |
| 15 | 消防员灭火防护靴 | 1.外底耐油性能（%）-2-10 。 2.抗刺穿性能（N）≥1100 。 3.隔热性能（℃）≤22 。 4.质量（kg）≤3 。 5.执行标准：GA494-2004 17款 。 | 18 | 双 |
| 16 | 消防安全腰带 | 1.安全腰带织带宽度为70mm。 2.安全腰带重量不应超过0.85kg。 3.安全腰带的拉环不允许焊接。 | 18 | 条 |
| 17 | 消防手套 | 1.阻燃性能续燃时间（s）≤2.0。 2.阴燃时间（s）≤2.0。 3.手套收缩率（%）1类2类≤5；3类≤8。 4.执行标准：XF6-2004 17款。 | 18 | 双 |
| 18 | 消防头盔 | 1.面罩续燃时间（s）≤3。 2.帽壳泄露电流≤5.0mA。 3.质量（g）≤700。 4.执行标准：GA95-1997 97款。 | 18 | 顶 |
| 19 | 消防员灭火防护服 | 1.整体热防护性能TPP(cal/cm2）≥25。 2.外层续燃时间（s）≤2。 3.撕破强力（N）≥60。 4.质量（kg）≤1.5。 5.执行标准：GA95-1997 97款。 | 18 | 套 |
| 20 | 消防员灭火防护靴 | 1.外底耐油性能（%）-2-5。 2.抗刺穿性能（N）≥600。 3.隔热性能（℃）≤15 。 4.质量（kg）≤2。 5.执行标准：GA95-1997 97款。 | 18 | 双 |
| 21 | 消防安全腰带 | 1.安全腰带织带宽度为60mm。 2.安全腰带重量不应超过0.55kg。 3.安全腰带的拉环不允许焊接。 | 18 | 条 |
| 22 | 消防手套 | 1.阻燃性能续燃时间（s）≤1.0。 2.阴燃时间（s）≤1.0。 3.手套收缩率（%）1类2类≤5；3类≤8。 4.执行标准：GA95-1997 97款。 | 18 | 双 |
| 23 | 过滤式消防自救呼吸器 | 要求符合产品标准：GB21976.7-2012《建筑火宅逃生避难器权第7部分：过滤式消防自救呼吸器》规定。 1.防毒时间：30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面形。 2.防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾。 3.滤烟效率≥95%。 4.吸气阻力＜800Pa，呼气阻力＜300Pa。 5.产品有效期≥3年。 | 30 | 具 |
| 24 | 消防安全绳 | 1.结构：绳索结构为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温性能好。 2.破断强度：大于40千牛； 3.耐高温性能：在温度204摄氏度，五分钟时间环境下，不融熔、焦化。 4.消防通用安全绳规格：直径16mm，长度50m。 | 18 | 根 |
| 25 | 消防腰斧 | 1.尺寸:280*160mm。 2.重量：1kg。 3.执行标准：GA630-2006。 4.功能：平砍/尖劈/撬门窗破拆性好、短小轻巧。 5.技术指标 5.1硬度∶各刃□部经热处理硬度达到48-56HRC。 5.2抗冲击性能∶刃部经5kg重锤冲击后无裂纹、变形等损伤。 5.3砍断性能∶砍断中6.5mmQ235A圆钢无缺刃、卷边和裂纹。 5.4凿击性能∶凿击Q235A钢平板无缺刃、卷边和裂纹。 5.5耐盐雾腐蚀功能∶经48H盐雾试验后，符合轻微级要求。 | 18 | 个 |
| 26 | 各类警示牌 | / | 3 | 套 |
| 27 | 隔离警示带 | 50m。 | 6 | 盘 |
| 28 | 闪光警示灯 | 红蓝。 | 12 | 个 |
| 29 | 箱体 | 1.材质：铁质。 2.规格：1600mm×1200mm×400mm。 | 3 | 个 |
| 30 | 箱体 | 1.材质：铁质。 2.规格：1200mm×900mm×400mm。 | 3 | 个 |
| 31 | 柜式七氟丙烷灭火装置（核心产品） | ▲1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置，药剂（HFC-227ea)总量180Kg，装置包括柜体、喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等。 ▲2.灭火剂充装密度：≤1120㎏/m³。 ▲3.公称工作压力2.5MPa，最大工作压力4.2MPa。 ▲4.喷放时间：≤8S。 5.通过消防3c认证，提供设备检验报告合格证和说明书。 6.产品标志牌需为机打形式，内容需包含药剂充装量、充装压力、储存压力、工作温度范围、充装日期、最大工作压力、生产企业名称以及注意事项等完整信息。 | 11 | 套 |
| 32 | 柜式七氟丙烷灭火装置（核心产品） | ▲1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置，药剂（HFC-227ea)总量140Kg，装置包括柜体、喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等。 ▲2.灭火剂充装密度≤1120㎏/m³。 ▲3.公称工作压力2.5MPa，最大工作压力4.2MPa。 ▲4.喷放时间≤8S。 5.通过消防3c认证，提供设备检验报告合格证和说明书。 6.产品标志牌需为机打形式，内容需包含药剂充装量、充装压力、储存压力、工作温度范围、充装日期、最大工作压力、生产企业名称以及注意事项等完整信息。 | 7 | 套 |
| 33 | 七氟丙烷药剂 | 1.型号：HFC-227ea 2.纯度:>99.6%。 3.酸度：03Ppm。 4.水含量：＜10ppm。 5.不挥发残留物：＜0.01%。 | 1440 | KG |
| 34 | 泄压口 | 1.型号：GBXYK-0.12 2.开启压力偏差：即泄压口开始开启时与设定开启压力之间的差值，一般应小于10%。 3.关闭回复时间：即泄压口关闭后回复正常状态所需时间，一般应小于5秒。 4.开启压力漏失量：即泄压口开启时泄漏的气体或液体量，一般应小于5%。 5.耐压性能：泄压口应能承受额定工作压力及其以上的冲击负荷，且不发生破裂、渗漏等现象。 6.耐腐蚀性能：泄压口材料应具有良好的耐腐蚀性能，能够在不同介质下长期使用而不发生损坏。 | 5 | 台 |
| 35 | 气体灭火控制器 | 壁挂式安装，分别可完成多区的气体灭火联动控制；可连接紧急启停按钮、手自动转换盒、气体释放警报器、声光警报器、输入/输出模块等设备。气体灭火控制的延时启动时间、启动输出时间均可调。液晶显示屏，中、英文界面切换，可显示32字符16个汉字的地址中文注释。具备联动编程功能，同时支持U盘数据下载，调试方便。可直接与控制器进行联网。控制器具备检修开关，可靠的保障了系统维护时的安全性。超强的系统配套功能,具备多组无源信号输入端，方便配接不同火灾报警联动控制器。 | 1 | 台 |