## 零星工程结算汇总表
师宗县人民医院口腔科房屋装修改造（零星）工程量清单
序 号 | 项目名称 | 规格 | 工程数量 | 单位
1 | 砌砖 | 红砖砌24墙 | 3 | ㎡
| 钢架铝塑板封窗洞 | 镀锌方管支架铝塑板饰面 | 3 | ㎡
2 | 地砖拆除 | 人工费 | 15.64 | ㎡
3 | 吊顶拆除 | 人工费 | 18.99 | ㎡
4 | 轻质隔墙 | 镀锌方管支架大芯板基层 | 11.52 | ㎡
5 | 铝扣板吊顶 | 轻钢龙骨支架600*600铝扣板饰面 | 22.4 | ㎡
6 | 地面找平 | 沙灰水泥人工费 | 15.64 | ㎡
7 | 木地板 | 肯帝亚木地板 | 15.64 | ㎡
8 | 墙面护墙板 | 竹木纤维板饰面 | 50 | ㎡
9 | 设备电源 | 昆明电缆股份厂单芯4平方铜芯线 | 1 | 项
| 射线防护铅门 | 1.门类型：含铅板门 2.外围尺寸：1300*2200 3.射线防护门均采用钢木复合型，门扇骨架为33×50×2.0方管组焊的钢骨架，在钢骨架两侧为由大芯板。国标纯铅板材料组合成的内衬（铅板厚度根据防护等级标准决定，每1mmpb当量标准用1mm厚铅板）或直接由射线阻挡复合板+射线吸收复合板组成的内衬，外层采用1.0mm厚优质发纹不锈钢面板装饰 4.铅当量：3.0mmpb | 1 | 樘
| 防护门套 | 防护门套（配套铅门） 1.类型：含铅板门套 2.外围尺寸：配套铅门 3.射线防护门套均采用钢木复合型，，外层采用1.0mm厚优质发纹不锈钢面板装饰 | 1 | 套
| 装饰门头罩 | 1.类型：含铅板门头罩 2.外围尺寸：配套铅门 3.采用1.0mm厚优质发纹不锈钢面板装饰 | 1 | 套
| 铅玻璃800*600*18 | 1.窗类型：铅玻璃窗 2.外围尺寸：800*600*18 3.备注：观察窗采用ZF3材料做成的高铅玻璃作射线防护，该玻璃铅当量≥3.5mmpb，透光率≥97%，折射率≥1.75，无杂质、气泡、霉点。铅玻璃应进行抗氧化，抗破碎处理 | 1 | 块
| 铅玻璃套 | 1.选用纯铅板四周包围防止散射线从铅玻璃四周泄漏，铅玻璃四周另用大芯板保护，外装饰用1.0mm厚不锈钢装饰 | 1 | 套
| 警示灯、牌 | 1.防护大门上贴警示牌，门头设置LED警示灯 2.门灯联锁，符合环保要求 | 1 | 套
| 防护板顶面及隔断墙面 | 1.名称：硫酸钡防护板 2.规格：15mm厚 3.厚度：1层（带3*5方管架子） 4.铅当量大于3.0mmpb | 22.5 | ㎡
| 墙面防护涂料 | 1.名称：硫酸钡防护涂料 2.规格：10mm厚 3.厚度：2层 4.铅当量大于3.0mmpb | 49 | ㎡
| 墙面防护涂料辅料 | 砂、水泥、胶等 | 49 | ㎡
| 检测（五项） | 预评；控评；环境监测；辐射检测；设备性能检测。 | 1 | 套
| 空调（含安装） | 格力1.5匹 | 1 | 台
| 运费、施工费 |  | 1 | 项